RCM420-D                                    

Wechsel-und pulsstromsensitives Differenzstrom-Überwachungsgerät (Typ A ) mit LCD-Anzeige. Nach DIN EN 62020 (VDE 0663), IEC 62020 zur Überwachung von Differenzströmen mittels Messstromwandler.

Normen:
Die Ausführung entspricht: DIN EN 62020 (VDE 0663), IEC 62020

Versorgungsspannung: RCM420-D-1  
AC 16...72 V, 42...460 Hz; DC 9,6...94 V
RCM420-D-2:   
AC 42...460 Hz /DC 70...300V
Messstromwandlertyp: W..., WR..., WS...  
Mess- und Anzeigebereich: 3mA...16 A, True rms
Frequenzbereich: 42...2000 Hz
Ansprechcharakteristik: Typ A nach IEC 60755
Einstellbereiche:
IΔn2 (Hauptmeldung): 10 mA...10 A
IΔn1 (Vorwarnung): 50...100 % von IΔn2, min. 5 mA 
Anlaufverzögerung: 0...10s
Ansprechverzögerung: 0...10 s (In2), 1 s (In1)
Rückfallverzögerung: 0...99 s
Ansprechzeit: 1 x IΔn: <180 ms, 5 x IΔn: <30 ms
Messwertspeicher: 1 Auslösewert
Anzeigen: Melde-LEDs für Betrieb, Alarm 1, Alarm 2, LC-Display
Tasten: TEST-/RESET-/MENU-Taste intern
Kombinierte TEST-/RESET-Taste extern

Melderelais:  
Zwei Melderelais mit je einem potentialfreien Wechsler
Arbeits-/Ruhestrom/Fehlerspeicher wählbar

Sonstiges: Passwortschutz, Selbstüberwachung

Das Gehäuse (2TE) ist plombierbar und eignet sich:
zum Einbau in Installationsverteiler DIN 43871
zur Schnellmontage auf Hutprofilschiene DIN EN 60715
zur Schraubmontage

Fabrikat:    
Bender GmbH & Co. KG
Londorfer Straße 65
D-35305 Grünberg    
Telefon: 06401/807-0 
Fax: 06401/807-259

Typ: RCM420-D-..