Mehrkanaliges allstromsensitives Typ B RCMS-Überwachungssystem mit integrierten Messstromwandlern für geerdete AC/DC-Systeme (TN- und TT-Systeme) nach DGUV Vorschrift 3

Allgemeine Beschreibung:
Wechsel-, puls- und allstromsensitives Überwachungssystem zur Überwachung von Differenz- und Fehlerströmen in geerdeten AC-, DC- und AC/DC-Systemen (TN- und TT-Systeme). Zur Erhöhung der Betriebs-, Anlagen- und Brandsicherheit, insbesondere unter Berücksichtigung von DIN VDE 0664, DIN VDE 0100 Teil 540, DIN VDE 0100-444, DIN VDE 0800-2-548 und DGUV Vorschrift 3. Fernparametrierung und –Anzeige über einen PC (Standard-Webbrowser) mittels COMTRAXX Gateway (z.B. COM465IP oder CP700).

Differenzstrom-Überwachungssystem RCMS150:
Sechskanaliges Auswertegerät zur Überwachung von Differenz- und Fehlerströmen in geerdeten DC- und AC/DC-Systemen (TN- und TT-Systeme) in Verbindung mit bereits integrierten Messstromwandlern. Das RCMS150 ist allstromsensitiv (Typ B) nach IEC 60755. 
Überwachung für bis zu 534 Abgänge, Ansprechzeit für alle Kanäle max. 180 ms.
Die Differenzströme werden als Effektivwerte im Frequenzbereich DC 0…1 kHz erfasst und ausgewertet. Die Einstellung der Ansprechwerte erfolgt über die angeschlossenen Gateways. Der Benutzer hat die Möglichkeit, vier Ansprechwerte je Kanal K1…6 vorzugeben: IΔn1 RMS (Vorwarnung) , IΔn2 RMS (Alarm), IΔn1 DC (Vorwarnung), IΔn2 DC (Alarm)

Unterschreitet der erfasste Differenzstrom den Rückfallwert (Ansprechwert abzüglich Hysterese), startet die Rückfallverzögerung toff. Ist der Rückfallwert nach Ablauf von toff weiterhin unterschritten, wird die Meldung auf dem Gateway zurückgesetzt. Sollte die Alarm-LED des betroffenen Kanals geleuchtet haben, erlischt sie nun. Eine anstehende Ansprechwertüberschreitung wird mit Adress- und Messkanalangabe über die BMS-Schnittstelle ausgegeben und kann mit einem Gateway ausgewertet werden.
Über das angeschlossene Netzwerk kann von jedem PC mittels Standard-Webbrowser (Firefox, Internet Explorer) auf alle Gerate zugegriffen werden. So stehen alle wichtigen Messdaten des überwachten Systems zur Verfügung.
Mittels der Gateway-Technologie können sämtliche gerätebezogenen Parameter des RCMS150 parametriert werden.
Zur Sicherstellung der Gerätefunktion läuft ein permanenter automatischer Selbsttest ab, der die Funktion aller Messstromwandler überwacht. Bei einem Gerätefehler blinken alle Alarm-LEDs.
Mittels Montageclip auf Hutprofilschiene nach DIN EN 60715 oder Schraubmontage befestigbar.

Weitere Gerätemerkmale:
-Permanente Differenzstromüberwachung im Sinne der DGUV Vorschrift 3
-Allstromsensitives Differenzstrom-Überwachungssystem Typ B mit 6 Kanälen K1…6 (jeder Kanal bietet 2 Messkanäle: 1 x RMS, 1 x DC)
-Im Systemverbund mit RCMS460/490 kompatibel
-Ideal für platzsensitive Anwendungen
-Einfache Installation auf Hutschiene oder Schraubbefestigung an
Installationsverteiler
-2 getrennt einstellbare Ansprechwerte (RMS oder DC) pro Kanal
-Permanente Selbstüberwachung
-Vollständig abgeschirmte Messstromwandler zur Vermeidung von Beeinflussungen durch störende Magnetfelder
-Kompatibel mit Bender-Gateways vom Typ COM465IP, CP700
-Bis zu 534 Messkanäle im überwachten System mittels BMS-Bus kombinierbar
-RS-485-Schnittstelle mit BMS-Bus (Modbus RTU auf Anfrage)
-BMS Adressbereich 2…90

Versorgungsspannung: DC 24 V
Einstellungen:
Ansprechwert IΔn2 RMS:  3…300 mA
Ansprechwert IΔn2 DC:  3…300 mA
Leistungsaufnahme < 4 W
Anlaufverzögerung tAnlauf: 0,5…600 s
Ansprechverzögerung RMS/DC 0…600 s 
Rückfallverzögerung 0…600 s
Frequenzbereich: 0,5…600 s
Schnittstelle:  RS-485/BMS-Busprotokoll

Fabrikat:
Bender GmbH & Co. KG
Londorfer Straße 65
D-35305 Grünberg    
Telefon: 06401/807-0 
Fax: 06401/807-259

Type: RCMS150