Mehrkanaliges wechsel-, puls- und allstromsensitives RCMS-Überwachungssystem

Allgemeine Beschreibung:
Wechsel-, puls- und allstromsensitives Überwachungssystem zur Überwachung von Differenz-, Fehler- und Betriebsströmen in geerdeten AC-, DC- und AC/DC-Systemen (TN- und TT-Systeme). Zur Erhöhung der Betriebs-, Anlagen- und Brandsicherheit, insbesondere unter Berücksichtigung von DIN VDE 0664, DIN VDE 0100 Teil 540, 
DIN VDE 0100-444, DIN VDE 0800-2-548 und DGUV Vorschrift 3. Fernparametrierung und –anzeige über einen PC (Standard-Webbrowser) mittels COMTRAXX Gateway (z.B. COM460IP oder CP700) ist möglich. 

Differenzstrom-Auswertegerät  RCMS460-L:
12kanaliges Auswertegerät zur Überwachung von Differenz-, Fehler- und Betriebsströmen in geerdeten AC-, DC- und AC/DC-Systemen (TN- und TT-Systeme) in Verbindung mit Messstromwandlern. Wechsel-, puls-, oder allstromsensitive Messfunktion wird  durch die Auswahl der jeweiligen Messstromwandler festgelegt, entspricht Typ A oder B nach IEC 60755. Anschluss Standard-Stromwandler -/5 A bzw. -/1 A ist möglich (über Zwischenwandler).

Strommessung als echter Effektivwert. Überwachung für bis zu 1080 Abgänge, Ansprechzeit für alle Kanäle max. 180 ms.  Ansprechwerte für jeden Kanal separat einstellbar (Über- oder Unterstromfunktion).  Zusätzliche Vorwarnfunktion (10...100%) möglich. Filterfunktion für Personen-, Brand- und Anlagenschutz.  Alarmmeldungen: Melde-LED pro Kanal und zwei Sammelmelderelais. 

Parametrierung, Anzeige und Visualisierung mittels COMTRAXX Gateway (z.B. COM460IP oder CP700) oder RCMS460/490-D möglich.

Plombierbares Gehäuse (6 Module) zum Einbau in Installationsverteiler nach DIN 43871 sowie zur Schnellmontage auf Hutprofilschiene nach DIN EN 60715 oder Schraubmontage.

Versorgungsspannung: AC/DC 70...276 V, 0/42...460 Hz
Einstellungen: Ansprechwert allstromsensitiv: 10 mA...10 A 
Ansprechwert AC- und pulsstromsensitiv: 6 mA...20 A 
Ansprechwert AC mit Standard-Stromwandler -/1 A oder -/5 A:   >20 A...5000 A   
Ansprechverzögerung: 0...99 s
Rückfallverzögerung: 0...99 s
Korrekturfaktor ext. Stromwandler: 1...250
Frequenzbereich: 0(42)...2000 Hz 
Ansprechzeit: 1 x IΔn: <180 ms, 5 x IΔn: <30 ms
Anzeigen: Melde-LEDs für Betrieb, Alarm1, Alarm2, Alarm Kanal
Melderelais:  Sammelmeldung mit 2 x 1 Wechsler: (je 1 potentialfreier  Wechsler; Ruhe-/Arbeitsstrom)
Fehlerspeicher wählbar
Schnittstelle: RS485/BMS-Busprotokoll
Sonstiges: Test-/Resettaste, Bedientasten

Fabrikat:
Bender GmbH & Co. KG
D-35305 Grünberg
Telefon: 06401/807-0
Fax: 06401/807-259

Typ: RCMS460-L