Mehrkanaliges wechsel-, puls- und allstromsensitives RCMS-Überwachungssystem

Allgemeine Beschreibung:
Wechsel-, puls- und allstromsensitives Überwachungssystem zur Überwachung von Differenz-, Fehler- und Betriebsströmen in geerdeten AC-, DC- und AC/DC-Systemen (TN- und TT-Systeme). Zur Erhöhung der Betriebs-, Anlagen- und Brandsicherheit, insbesondere unter Berücksichtigung von DIN VDE 0664, DIN VDE 0100 Teil 540, 
DIN VDE 0100-444, DIN VDE 0800-2-548 und DGUV Vorschrift 3. Fernparametrierung und –anzeige über einen PC (Standard-Webbrowser) mittels COMTRAXX Gateway (z.B. COM460IP oder CP700) ist möglich. 

Differenzstrom-Auswertegerät RCMS490-D:
12kanaliges Auswertegerät zur Überwachung von Differenz-, Fehler- und Betriebsströmen in geerdeten AC-, DC- und AC/DC-Systemen (TN- und TT-Systeme) in Verbindung mit Messstromwandlern. Wechsel-, puls-, oder allstromsensitive Messfunktion wird  durch die Auswahl der jeweiligen Messstromwandler festgelegt, entspricht Typ A oder B nach IEC 60755. Anschluss Standard-Stromwandler -/5 A bzw. -/1 A ist möglich (über Zwischenwandler).

Strommessung als echter Effektivwert. Überwachung für bis zu 1080 Abgänge, Ansprechzeit für alle Kanäle max. 180 ms.  Ansprechwerte für jeden Kanal separat einstellbar (Über- oder Unterstromfunktion).  Zusätzliche Vorwarnfunktion (10...100%) möglich. Anzeige aller Stromwerte als Balkendiagramm. Filterfunktion für Personen-, Brand- und Anlagenschutz. Historienspeicher für 99 Meldungen/Ereignisse mit Datum/Uhrzeit. Analyse der Harmonischen. Alarmmeldungen über LC-Display Sammelmelderelais und Melderelais pro Kanal

Parametrierung, Anzeige und Visualisierung mittels LC-Display bzw. Bedientasten. Fernparametrierung und –anzeige über Schnittstelle und Gateway möglich.  

Plombierbares Gehäuse (9 Module) zum Einbau in Installationsverteiler nach DIN 43871 sowie zur Schnellmontage auf Hutprofilschiene nach DIN EN 60715 oder Schraubmontage.

Versorgungsspannung: AC/DC 70...276 V, 0/42...460 Hz
Einstellungen:  Ansprechwert allstromsensitiv: 10 mA...10 A 
Ansprechwert AC- und pulsstromsensitiv: 6 mA...20 A 
Ansprechwert AC mit Standard-Stromwandler -/1 A oder -/5 A:   >20 A...5000 A   
Ansprechverzögerung: 0...99 s
Rückfallverzögerung: 0...99 s
Korrekturfaktor ext. Stromwandler: 1...250
Frequenzbereich: 0(42)...2000 Hz 
Ansprechzeit: 1 x IΔn: <180 ms, 5 x IΔn: <30 ms
Anzeigen: Melde-LEDs für Betrieb, Alarm1, Alarm2, Alarm Kanal
Melderelais: Sammelmeldung mit 2 x 1 Wechsler: (je 1 potentialfreier Wechsler; Ruhe-/Arbeitsstrom) Melderelais pro Kanal: (je 1 potentialfreier Schließer; Ruhe-/Arbeitsstrom)
Fehlerspeicher wählbar
Schnittstelle: RS485/BMS-Busprotokoll
Sonstiges: Test-/Resettaste, Bedientasten

Fabrikat:
Bender GmbH & Co. KG
D-35305 Grünberg
Telefon: 06401/807-0
Fax: 06401/807-259

Typ: RCMS490-D