iso685W-D

Isolationsmessgerät nach DIN EN 61557-8 zur Überwachung von AC-, DC- und AC/DC IT-Systemen nach DIN VDE 0100-410:2007-06.

iso685W-D, Art.-Nr.:B91067010W

Nennspannung: AC 0...690 V, 0,1 Hz...460 Hz; DC 0...1000 V
Messbereich: 0,1 kΩ...20 MΩ
Ansprechwerte: einstellbar 1 kΩ...10 MΩ
Ansprechunsicherheit: ±15 %, mindestens ±1 kΩ

Hilfsspannung: AC/DC 24...240 V; DC, 47...460 HZ

Abmessungen (L x B): 108 x 96 x 110 mm

Arbeitstemperatur: -40...70°C

Schutzart Einbauten: IP 40

Schutzart Klemmen: IP 20

Anzeigen:    
beleuchtetes LC-Display 40 x 40 mm mit 127 x 127 Pixel
LED’s für Service, Betrieb, Alarm 1, Alarm 2

Schnittstellen:   
-Integrierter Webserver
-Modbus TCP Kommunikation
-BCOM über Ethernet
-1 Summer
-2 getrennt einstellbare potentialfreie Wechsler (NC, NO wählbar)
-2 getrennt einstellbare digitale Ausgänge.
-Jedem Ausgang / Relais / Summer können 3 von 10 Funktionen zugeordnet werden, die miteinander ODER-verknüpft sind.
-3 getrennt einstellbare digitale Eingänge.
-Jedem Eingang kann 1 von 4 Funktionen zugeordnet werden.
-1 analoger Ausgang (0...20 mA, 4...20 mA, 0...400µA, 0...10V, 2...10V)

Bedienung: 6 hinterleuchtete Tasten

Max. Netzableitkapazität: 1000 µF

Messspannung: profilabhängig, ±10 V, ±50 V

Innenwiderstand: ≥ 124 kΩ

Messstrom: ≤ 403 µA

Zusätzliche Messgrößen: 
Spannungsmessung
Frequenzmessung
Kapazitätsmessung

Anschluss:
Schraubklemmen
Federklemmen

Anschlussüberwachung: 
Permanente Ankoppelüberwachung der Messleitungen zum überwachten Netz von spannungsführenden Systemen.
Überwachung Anschlussleitung zur Erde.

Sonstiges:   
Vordefinierte Messprofile
Profilabhängige Anpassung der Messspannung

Zubehör:   
Satz Schraubklemmen* B91067901 
Satz Federklemmen B91067902
Gehäuse Zubehör* 
(Klemmabdeckung, 2 Montageclips)  B91067903
   
*(im Lieferumfang B91067010W enthalten)

Fabrikat:
Bender GmbH & Co. KG
Londorfer Straße 65
35305 Grünberg

Typ: iso685W-D
Artikelnummer: B91067010W
Einheit: Stk