Ausschreibungstext isoHR685W-S-I-B + FP200W

Isolationsüberwachungsgerät nach DIN EN 61557-8 zur Überwachung von AC-, DC- und AC/DC IT-Systemen nach DIN VDE 0100-410:2007-06 mit Fronttafel Einbaumöglichkeit über FP200 zum Einsatz in gekoppelten Netzen und zur Überwachung hochohmiger IT-Systeme bis 10 GΩ.

isoHR685W-S-I-B + FP200W, Art.-Nr.:B91067225W

Nennspannung: AC 0 ... 1000 V; 0,1 ... 460 Hz; DC 0 ... 1300 V
Messbereich: 0,1 kΩ ... 10 GΩ
Ansprechwerte: einstellbar 1 kΩ ... 3 GΩ
Ansprechunsicherheit 1 kΩ … 900 MΩ: ±15 %
Ansprechunsicherheit 1 GΩ … 3 GΩ: ±30 %

Hilfsspannung: AC/DC 24...240 V; DC, 47...460 HZ

Abmessungen (L x B):
-iso685-S-B:	108 mm x 96 mm x 110 mm
-FP200: 144 mm x 72 mm x 35,6 mm

Arbeitstemperatur: -25 ... 55° C

Schutzart Einbauten: IP 40
Schutzart Klemmen: IP 20

Anzeigen:
-beleuchtetes LC-Display 40 mm x 40 mm mit 127 x 127 Pixel
-Display FP200 in Fronttafelausschnitt 66 mm x 138 mm integrierbar
-Abgesetzte oder rückseitige Montage des iso685-S-B auf FP200 möglich
-LED’s für Service, Betrieb, Alarm 1, Alarm 2

Schnittstellen:
-Integrierter Webserver
-Modbus TCP Kommunikation
-BCOM über Ethernet
-1 Summer
-2 getrennt einstellbare potentialfreie Wechsler (NC, NO wählbar)
-2 getrennt einstellbare digitale Ausgänge.
-Jedem Ausgang / Relais / Summer können 3 von 10 Funktionen zugeordnet werden, die miteinander ODER-verknüpft sind.
-3 getrennt einstellbare digitale Eingänge.
-Jedem Eingang kann 1 von 4 Funktionen zugeordnet werden.
-1 analoger Ausgang (0...20 mA, 4...20 mA, 0...400µA, 0...10V, 2...10V)

Bedienung: 6 hinterleuchtete Tasten

Max. Netzableitkapazität: 1000 µF

Messspannung: profilabhängig, ±10 V, ±50 V

Innenwiderstand: ≥ 124 kΩ

Messstrom: ≤ 403 µA

Zusätzliche Messgrößen:
-Spannungsmessung
-Frequenzmessung
-Kapazitätsmessung

Anschluss:
-Schraubklemmen
-Federklemmen

Anschlussüberwachung:
-Permanente Ankoppelüberwachung der Messleitungen zum überwachten Netz von spannungsführenden Systemen.
-Überwachung Anschlussleitung zur Erde.

Sonstiges:
-Interne Netztrennschalter für den Betrieb in gekoppelten Netzen
-Synchronisation mit weiteren Geräten zur Überwachung langer paralleler Kabel
-Vordefinierte Messprofile
-Profilabhängige  Anpassung der Messspannung

Zubehör:
-Satz Schraubklemmen* (B91067901)
-Satz Federklemmen (B91067902)
-Gehäuse Zubehör* (Klemmabdeckung, 2 Montageclips) (B91067903)
-FP200* (B91067904)
-Frontabdeckung 144x72 transparent (für IP65)(B98060005)
*(im Lieferumfang B91067220 enthalten)

Fabrikat:
Bender GmbH & Co. KG
Londorfer Straße 65
35305 Grünberg 

Type: isoHR685W-D-I-B + FP200W
Artikelnummer: B91067225W
Einheit: Stk